附件2

污水处理厂主要经济指标对照表

污水处理厂单位水量电耗分类表

单位：kwh/m3

| 设计规模 (万m3/d） | 规模≤4 | 4<规模≤10 | 10<规模≤40 | 规模>40 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 出水一级A | 0.25-0.52 | 0.21-0.36 | 0.23-0.35 | 0.21-0.30 |
| 出水一级B | 0.20-0.38 | 0.19-0.34 | 0.19-0.33 |  |
| 出水二级 | 0.19-0.36 | 0.18-0.31 | 0.18-0.31 |  |

注：不包括污泥消化用电。

不同规模不同工艺污水处理厂运行成本一览表

单位：元/m3

| 规模 工艺 | 四类 （≤4万m3/d） | 三类厂 （4-10万m3/d） |  | 二类厂 (10—40万m3/d) |  | 一类厂 （≥40万m3/d） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 不含污泥消化 | 不含污泥 消化 | 含污泥 消化 | 含污泥 消化 | 不含污泥消化 | 含污泥 消化 | 不含污泥消化 |
| 传统活性污泥法 | 0.45- 0.55 | 0.38- 0.49 | 0.55- 0.70 | 0.40- 0.55 | 0.31- 0.39 | 0.30- 0.45 | 0.21- 0.31 |
| 氧化沟 | 0.42- 0.49 | 0.35- 0.42 | 0.50- 0.60 | 0.40- 0.50 | 0.28- 0.35 | 0.25- 0.40 | 0.17- 0.28 |
| AB | 0.42- 0.49 | 0.35- 0.42 | 0.50- 0.60 | 0.40- 0.50 | 0.28- 0.35 | 0.30- 0.40 | 0.21- 0.28 |
| A2/O | 0.49- 0.62 | 0.42- 0.52 | 0.60- 0.75 | 0.50- 0.60 | 0.35- 0.42 | 0.40- 0.50 | 0.28- 0.35 |
| SBR | 0.55- 0.65 | 0.45- 0.55 | 0.60- 0.70 | 0.50- 0.60 | 0.35- 0.45 | 0.40- 0.50 | 0.25- 0.35 |

注：运行成本不包括污水厂外的管线和泵站费用。