一、工程概述

某液晶显示器高科有限公司，根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》和《建设项目环境保护管理条例》中的有关规定，生产废水废水需进行有效的处理后才能排放，以保护周围环境，废水处理的效果如达不到环保要求，不合格的废水直接排放会对周围环境照成严重污染。该公司生产废水排放量为150吨/天。

该公司领导有高度的前瞻性，既重视经济效益也重视社会效益，同时也符合当前国家政策的协调发展的思路，故决定筹建一套废水处理设施，严格执行“三同时”，实现经处理后达标排放的标准，以达到保护环境的要求。

二、废水水质水量分析

| 废水处理系统 | 废水处理量t/d | 主要污染物 | 废水水质 | 建议采取的处理方式 | 处理后水质 | 预计处理效率 | 排放去向 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | % | 通过总排放口接入污水处理厂 |
| 酸性废水处理系统 (工艺酸碱废水、纯水站离子交换再生废水) | 150 | pH | 1.7～11 | 中和沉淀 | 6～9 |  |  |
|  |  | COD | 150 |  | 75 | 50 |  |
|  |  | SS | 70 |  | 28 | 60 |  |
|  |  | TP | 2 |  | 2 | - |  |
| 重金属废水 |  | 总镍* | 5.5 | 化学沉淀 | 0.83 | 85 |  |
|  |  | NH3-N | 60 |  | 60 |  |  |
| 含氟废水处理系统 (包括工艺含氟废水、废气洗涤废水、含尘废水) |  | pH（无量纲） | 1～4 | 一级化学絮凝沉淀 | 6～9 |  |  |
|  |  | F- | 250 |  | 10 | 95 |  |
|  |  | COD | 150 |  | 75 | 50.0 |  |
|  |  | NH3-N | 20 |  | 16 | 20 |  |
|  |  | SS | 55 |  | 33 | 40 |  |

三、废水工艺流程选择及工艺简介

1、酸性废水

酸性废水中污染源主要是酸，水中的悬浮物等其它物质都能达到排放标准，因此因此采用碱中和、然后自然沉淀去除一部分由于中和产生的悬浮物质后，出水即可达到排放要求。其中工艺流程中构筑物包括：PH一级二级调整池、酸性废水收集池、酸碱废水PH调整池、竖流式沉淀池。

废水首先进入PH一级二级调整池，根据进水PH值，人工加入碱液，对废水的PH值进行预调整，减轻后级系统的负担。在不同的时间段内，废水排放的水量、水质极不均匀，为保证后续设备的连续运行，因此设计废水收集池来贮存废水和均匀水质。而后废水进入酸碱PH调整池，在调整池内投加药剂氢氧化钠或硫酸，其中采用空气搅拌，PH调整后进入平流式沉淀池，去除悬浮物质。沉淀污泥由污泥泵排入污泥浓缩池，脱水处理外运处置。

2、含氟废水

目前国内外对含氟含磷酸性废水的处理，一般采用中和、沉淀工艺。经综合分析比较我们确定采用石灰中和沉淀工艺处理该废水。含氟含磷污水处理主要工艺设备构筑物由集水井、一级耐酸提升泵、均衡池、二级耐酸提升泵、中和反应器I、调解反应器Ⅱ、沉淀反应器Ⅲ、缓冲池、离心反应器、竖流沉淀池、中和反应器、石灰乳制备添加系统和絮凝剂混凝剂制备添加系统组成。与其他废水处理系统共用污泥处理系统。

3、含镍废水

含镍废水中污染源主要是镍及PH值，因此采用化学沉淀法处理，即先用碱调节PH值至氢氧化镍最佳沉淀值时，再加PAC及PAM絮凝并沉淀，最后加硫酸调整PH值至排放标准即可。含镍废水处理构筑物及设备主要包括：重镍废水收集池、含镍废水PH调整池、混凝反应池、斜管沉淀池、PH二级调整池。

废水进入废水收集池，由于在不同的时间段内，废水排放的水量、水质极不均匀，为保证后续设备的连续运行，因此设计集水池来贮存废水和均匀水质。废水由提升泵提升至PH调整池内，作用是使废水进行充分的反应，调整PH值至水中溶解性金属离子沉淀的最佳值，PH调整加药采用氢氧化钠，机械搅拌的方式，PH调整后，镍离子与碱性物质反应生成细小的氢氧化镍颗粒，在后经混凝反应和沉淀系统得到沉淀处除；废水进入混凝反应池时，在废水中投加絮凝剂及助凝剂，使废水中的固体悬浮物形成胶羽状物体，加快固液分离的速度及效果。反应池采用搅拌机搅拌提高反应速度，同时利于矾花的形成。反应后出水自流进入高效斜管沉淀池。沉淀池设计表面负荷为：1.0m3/m2.h，上升流速0.27mm/S。沉淀池采用斜管沉淀池结构，以提高沉淀面积；沉淀池下部布水采用支母多孔管小阻力布水方式,保证布水均匀，尽量减少对下沉悬浮物及池底污泥的干扰；上部集水设置可调节液位的齿形集水槽，以充分保证集水均匀；沉淀池集泥斗倾角为55度以上，保证污泥顺利沉入池底。通过一系列的周详设计，极大地提高沉淀池的沉淀效果及处理效率。并使沉淀池抗冲击能力得到很大的增强。沉淀出水进入PH二级调整池，前级为了使金属离子从水中析出，PH值调整得较高，因此为了使出水PH值达标，因此设置一中间调整池，加入硫酸，使水的PH值达到排放许可范围内。

4、加药系统

本系统中废水需加多种药剂，每套系统单设加药系统不经济，因此加药系统统一设置，利用不同的计量泵输送至不同的用药点，本工程共需加五种药剂：

| 硫酸 | 用于调节原水或出 水PH值 | 液碱 | 用于调节原水或出水PH值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 氯化钙 | 用于含氟废水补充 钙离子 | PAC | 用于悬浮物絮凝 |
| PAM | 用于悬浮物助凝 |  |  |

5、污泥处理系统

各沉淀池中污泥或自流或采用水泵排入污泥浓缩池中浓缩，浓缩后污泥上清液回流酸碱废水集水池，浓缩后污泥经污泥泵提升进入板框压滤机进行固液分离，滤出液回流至酸碱废水集水池，干化后的泥饼清理外运。

四、处理系统主要设备材料清单及主要构筑物

1、土建系统

| 序号 | 名 称 | 型号及规格 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 集水组合池 | 6000×2000×2000 | 1座3格 | 砼 |
| 2 | 操作控制室 | 5000×6000×3500 | 1座 | 砖混 |
| 3 | 其它 |  | 1组 |  |

2、设备系统

| 序号 | 名 称 | 数量 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一 | 酸碱废水处理部分 |  |  |
| 1 | 空气搅拌装置 | 3套 |  |
| 2 | 酸碱废水提升泵 | 2台 |  |
| 3 | 超声波液位计 | 1套 |  |
| 4 | 在线PH监测仪 | 3套 |  |
| 5 | 污泥抽吸泵 | 1台 |  |
| 二 | 含氟废水处理部分 |  |  |
| 1 | 空气搅拌装置 | 1套 |  |
| 2 | 含氟废水提升泵 | 2台 |  |
| 3 | 均衡池 | 1套 |  |
| 4 | 二级耐酸提升泵 | 1套 |  |
| 5 | 中和反应器I | 1台 |  |
| 6 | 调解反应器 | 3台 |  |
| 7 | 沉淀反应器Ⅲ | 1座 |  |
| 8 | 缓冲池 | 1座 |  |
| 9 | 离心反应器 | 1个 |  |
| 10 | 竖流沉淀池 | 1座 |  |
| 11 | 中和反应器 | 1个 |  |
| 12 | 加药系统 | 3套 |  |
| 三 | 含镍废水处理部分 |  |  |
| 1 | 空气搅拌装置 | 1套 |  |
| 2 | 含镍废水提升泵 | 2台 |  |
| 3 | PH调整池机械搅拌 | 1台 | 钢防腐 |
| 4 | 混凝反应池 | 1座 | 钢防腐,带搅拌机 |
| 5 | 斜管沉淀池 | 1座 | 钢防腐,含填料 |
| 6 | PH二级调整池 | 1座 | 钢防腐,带搅拌机 |
| 7 | 在线PH监测仪 | 2套 | 德国E+H |
| 8 | 超声波液位计 | 1套 | 德国E+H |
| 四 | 综合部分 |  |  |
| 1 | 空气搅拌装置 | 1套 |  |
| 2 | 不合格水回流泵 | 2台 |  |
| 3 | PAC\PAM\加药装置 | 2套 | 成套供货 |
| 4 | 氯化钙加药装置 | 1套 | 成套供货 |
| 5 | 酸加药装置 | 1套 | 成套供货 |
| 6 | 碱加药装置 | 1套 | 成套供货 |
| 7 | 污泥浓缩池 | 1座 | 钢防腐,带搅拌机 |
| 8 | 污泥压滤泵 | 2台 |  |
| 9 | 全自动板框压滤机 | 1台 |  |
| 10 | 空气搅拌罗茨鼓风机 | 2台 |  |
| 11 | 超声波液位计 | 2套 |  |
| 12 | 出水浊度仪 | 1套 |  |
| 13 | 出水COD在线仪 | 1套 |  |
| 14 | 出水PH监测仪 | 1套 |  |
| 15 | 电器控制系统 |  |  |
| 16 | PLC柜GGD | 1台 |  |
| 17 | 电源柜GGD | 1台 |  |
| 18 | 动力控制柜GGD | 2台 |  |
| 19 | 现场控制箱 | 若干 |  |
| 20 | 上位机控制系统 | 1台 |  |
| 21 | 电缆及桥架 | 1套 |  |
| 22 | 系统管件阀门 |  |  |

五、土建与设备系统预算清单

1、土建部分

| 序号 | 名 称 | 型号及规格 | 数量 | 报价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 集水组合池 | 6000×3000×2000 | 1座3格 | 20000 | 砼 |
| 2 | 操作控制室 | 5000×6000×3500 | 1座 | 18000 | 砖混 |
| 3 | 其它 |  | 1组 | 20000 |  |
| 4 | 总计 |  |  | 58000 |  |

2、设备材料部分

| 序号 | 名 称 | 型号及规格 | 数量 | 单价 | 总价 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 酸碱废水处理部分 |  |  |  |  |  |
| 1 | 空气搅拌装置 | 穿孔管式 | 3套 | 2000 | 6000 |  |
| 2 | 酸碱废水提升泵 |  | 2台 | 4000 | 8000 |  |
| 3 | 超声波液位计 |  | 1套 | 12000 | 12000 |  |
| 4 | 在线PH监测仪 |  | 3套 | 9000 | 27000 |  |
| 5 | 污泥抽吸泵 |  | 1台 | 3500 | 3500 |  |
| 二 | 含氟废水处理部分 |  |  |  | 0 |  |
| 1 | 空气搅拌装置 | 穿孔管式 | 1套 | 2000 | 2000 |  |
| 2 | 含氟废水提升泵 |  | 2台 | 3500 | 7000 |  |
| 3 | 超声波液位计 |  | 1套 | 12000 | 12000 |  |
| 4 | 在线PH监测仪 |  | 1套 | 9000 | 9000 |  |
| 5 | 污泥抽吸泵 |  | 1台 | 3400 | 3400 |  |
| 6 | 机械搅拌装置 |  | 3台 | 4800 | 4800 |  |
| 三 | 含镍废水处理部分 |  |  |  | 0 |  |
| 1 | 空气搅拌装置 | 穿孔管式 | 1套 | 2000 | 2000 |  |
| 2 | 含镍废水提升泵 |  | 2台 | 1600 | 3200 |  |
| 3 | PH调整池机械搅拌 |  | 1台 | 4800 | 4800 |  |
| 4 | 混凝反应池 |  | 1座 | 10000 | 10000 |  |
| 5 | 斜管沉淀池 |  | 1座 | 33500 | 33500 |  |
| 6 | PH二级调整池 |  | 1座 | 5500 | 5500 |  |
| 7 | 在线PH监测仪 |  | 2套 | 9000 | 18000 |  |
| 8 | 超声波液位计 |  | 1套 | 12000 | 12000 |  |
| 四 | 综合部分 |  |  |  | 0 |  |
| 1 | 空气搅拌装置 | 穿孔管式 | 1套 | 2000 | 2000 |  |
| 2 | 不合格水回流泵 |  | 2台 | 3000 | 6000 |  |
| 3 | PAC\PAM\加药装置 | JY-Ⅱ-3 | 2套 | 26000 | 52000 | 成套供货 |
| 4 | 氯化钙加药装置 | JY-Ⅱ-1 | 1套 | 22000 | 22000 | 成套供货 |
| 5 | 酸加药装置 | 配套 | 1套 | 36000 | 36000 | 成套供货 |
| 6 | 碱加药装置 | 配套 | 1套 | 42000 | 42000 | 成套供货 |
| 7 | 污泥浓缩池 |  | 1座 | 62000 | 62000 | 土建 |
| 8 | 污泥压滤泵 |  | 2台 | 6000 | 12000 |  |
| 9 | 全自动板框压滤机 |  | 1台 | 65000 | 65000 |  |
| 10 | 罗茨鼓风机 |  | 2台 | 11000 | 22000 |  |
| 11 | 超声波液位计 |  | 2套 | 12000 | 24000 |  |
| 12 | 出水浊度仪 |  | 1套 | 48000 | 48000 |  |
| 13 | 出水COD在线仪 | 1-1000mg/l | 1套 | 122000 | 122000 |  |
| 14 | 出水PH监测仪 |  | 1套 | 9000 | 9000 |  |
| 15 | 电器控制系统 |  |  |  | 0 |  |
|  | PLC柜GGD |  | 1台 | 62000 | 62000 |  |
|  | 电源柜GGD |  | 1台 | 5000 | 5000 |  |
|  | 动力控制柜GGD |  | 2台 | 4000 | 8000 |  |
|  | 现场控制箱 |  | 若干 |  | 10000 |  |
|  | 电缆及桥架 | 配套 | 1套 | 45000 | 45000 |  |
| 八 | 系统管件阀门 | 满足工程需要 |  |  | 35000 |  |
| A | 以上合计 |  |  |  | 872700 |  |
| B | 设计及服务费 |  |  |  | 45000 |  |
| C | 运输及安装调试费 |  |  |  | 70000 |  |
|  | 总计 | 玖拾贰万肆仟柒佰圆整 |  |  | 924700 |  |

| 序号 | 名 称 | 型号及规格 | 数量 | 单价 | 总价 | 备注（厂家） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 酸碱废水处理部分 |  |  |  |  |  |
| 1 | 空气搅拌装置 | 穿孔管式 | 3套 | 2000 | 6000 | 河南环源环保科技有限公司 |
| 2 | 酸碱废水提升泵 |  | 2台 | 3000 | 6000 | 广州市洋茂泵业有限公司 |
| 3 | 超声波液位计 |  | 1套 | 4000 | 4000 | 安徽赛科环保科技有限公司 |
| 4 | 在线PH监测仪 |  | 3套 | 3000 | 9000 | 上海谷雨环保科技有限公司 |
| 5 | 污泥抽吸泵 |  | 1台 | 2000 | 2000 | 上海凯源泵业有限公司 |
| 二 | 含氟废水处理部分 |  |  |  | 0 |  |
| 1 | 空气搅拌装置 | 穿孔管式 | 1套 | 2000 | 2000 | 河南环源环保科技有限公司 |
| 2 | 含氟废水提升泵 |  | 2台 | 5000 | 10000 | 安徽卧龙泵阀有限责任公司 |
| 3 | 超声波液位计 |  | 1套 | 4000 | 4000 | 安徽赛科环保科技有限公司 |
| 4 | 在线PH监测仪 |  | 1套 | 3000 | 3000 | 上海谷雨环保科技有限公司 |
| 5 | 污泥抽吸泵 |  | 1台 | 2000 | 2000 | 上海凯源泵业有限公司 |
| 6 | 机械搅拌装置 |  | 3台 | 2000 | 6000 | 河南环源环保科技有限公司 |
| 三 | 含镍废水处理部分 |  |  |  | 0 |  |
| 1 | 空气搅拌装置 | 穿孔管式 | 1套 | 2000 | 2000 | 河南环源环保科技有限公司 |
| 2 | 含镍废水提升泵 |  | 2台 | 4500 | 9000 | 永嘉海之泉泵阀有限公司 |
| 3 | PH调整池机械搅拌 |  | 1台 | 2000 | 2000 | 河南环源环保科技有限公司 |
| 4 | 混凝反应池 |  | 1座 | 10000 | 10000 | 河南环源环保科技有限公司 |
| 5 | 斜管沉淀池 |  | 1座 | 33500 | 33500 | 河南环源环保科技有限公司 |
| 6 | PH二级调整池 |  | 1座 | 5500 | 5500 | 河南环源环保科技有限公司 |
| 7 | 在线PH监测仪 |  | 2套 | 3000 | 6000 | 上海谷雨环保科技有限公司 |
| 8 | 超声波液位计 |  | 1套 | 4000 | 4000 | 安徽赛科环保科技有限公司 |
| 四 | 综合部分 |  |  |  | 0 |  |
| 1 | 空气搅拌装置 | 穿孔管式 | 1套 | 2000 | 2000 | 河南环源环保科技有限公司 |
| 2 | 不合格水回流泵 |  | 2台 | 2000 | 4000 | 上海凯源泵业有限公司 |
| 3 | PAC\PAM\加药装置 | JY-Ⅱ-3 | 2套 | 3600 | 7200 | 河南环源环保科技有限公司 |
| 4 | 氯化钙加药装置 | JY-Ⅱ-1 | 1套 | 3600 | 3600 | 河南环源环保科技有限公司 |
| 5 | 酸加药装置 | 配套 | 1套 | 3600 | 3600 | 成套供货 |
| 6 | 碱加药装置 | 配套 | 1套 | 3600 | 3600 | 成套供货 |
| 7 | 污泥浓缩池 |  | 1座 | 62000 | 62000 | 土建 |
| 8 | 污泥压滤泵 |  | 2台 | 4000 | 8000 | 上海凯源泵业有限公司 |
| 9 | 全自动板框压滤机 |  | 1台 | 20000 | 20000 | 禹州市兴泰压滤机制造厂 |
| 10 | 罗茨鼓风机 |  | 2台 | 8000 | 16000 | 山东省章丘罗茨鼓风机 |
| 11 | 超声波液位计 |  | 2套 | 4000 | 8000 | 安徽赛科环保科技有限公司 |
| 12 | 出水浊度仪 |  | 1套 | 32000 | 32000 | 上海劲佳科学仪器有限公司 |
| 13 | 出水COD在线仪 | 1-1000mg/l | 1套 | 142000 | 142000 | 南京华都环保设备有限公司 |
| 14 | 出水PH监测仪 |  | 1套 | 3000 | 3000 | 上海谷雨环保科技有限公司 |
| 15 | 电器控制系统 |  |  |  | 0 |  |
|  | PLC柜GGD |  | 1台 | 62000 | 62000 | 河南环源环保科技有限公司 |
|  | 电源柜GGD |  | 1台 | 5000 | 5000 | 河南环源环保科技有限公司 |
|  | 动力控制柜GGD |  | 2台 | 4000 | 8000 | 河南环源环保科技有限公司 |
|  | 现场控制箱 |  | 若干 |  | 10000 | 河南环源环保科技有限公司 |
|  | 电缆及桥架 | 配套 | 1套 | 45000 | 45000 | 河南环源环保科技有限公司 |
| 八 | 系统管件阀门 | 满足工程需要 |  |  | 35000 | 河南环源环保科技有限公司 |
| A | 以上合计 |  |  |  | 606000 |  |
| B | 设计及服务费 |  |  |  | 45000 |  |
| C | 运输及安装调试费 |  |  |  | 60000 |  |
|  | 总计 | 柒拾壹万壹仟圆整 |  |  | 711000 |  |